Блок управления аттракционами С частотным регулированием

ДЕЛЬФИН М4

1	Оглавление

- Общие положения	3

- Технические характеристики назначение прибора	4

- Схема подключения прибора	4

- Программирование	7

- Общие положения

Инструкция по монтажу и эксплуатации блока управления Дельфин М4.

Прибор предназначен для регулирования производительности трехфазного насоса с асинхронным электродвигателем. Управление осуществляется с одной или трех пьезокнопок (поставляется отдельно).

Прибор работает исключительно с частотными приводами INNOVERT серии ISD mini, ISD.

Необходимые настройки регистров ЧП для работы с прибором:

Pb01 = 5 (Способ установки частоты через порт RS485)

Pb02 = 2 (Cпособ пуска преобразователя частоты через порт RS485)

Pb05 = 60 (Максимальная рабочая частота) Pb07 = 4 (Время ускорения, секнуды) Pb08 = 5 (Время замедления, секунды)

Прибор отгружается в комплекте с ЧП необходимой мощности, настроен и готов к работе.

Возможные варианты поставки ЧП:

- 5,5 кВт

- 7,5 кВт

- Технические характеристики назначение

прибора

| Габариты: | 121х90х55 мм |
| --- | --- |
| Размещение: | Настенное |
| Управление: | Джамперы (параметры/установка) |
| Напряжение в сети: | 12 В DC |
| Потребляемая мощность: | 1 Вт |
| Температура эксплуатации: | от 5 до 45 Со |

- Схема подключения прибора

POWER – питание 9-12В DC

RS485

GND земля (не используется) A,B интерфейсный кабель

Подключение пьезокнопок:

К прибору возможно подключить 1 или 3 пьезонопки для управления.

| 1-кнопка (переключение скоростей происходит методом перебора от низшей к высшей) COM -Общий(коричневый) RED+ -Красный (розовый) GRN+ -Зеленый (зеленый) BLU+ -синий (серый) GND – Желтый PWR – Белый | 3-кнопки COM -Общий(коричневый) RED+ - Зеленый (зеленый) (кн. плюс) GRN+ -Зеленый (зеленый) (кн. ВКЛ) BLU+ - Зеленый (зеленый) (кн. минус) GND – Желтый (общий) PWR – Белый (кнопка включения) BUT+ – Белый (кнопка плюс) BUT- – Белый (кнопка минус) |
| --- | --- |

После проведения всех необходимых подключений подайте напряжение на прибор.

- Программирование

Программирование прибора происходит путем установки джамперов (перемычек), в необходимое положение.

Number of speeds – выбор количества скоростей. При использовании 1 кнопки - количество скоростей от 1 до 4. 3

кнопки от 4 до 10 (4,6,8,10).

Timer off – таймер отключения двигателя по истечению 20 мин работы. Есть возможность сброса времени таймера двойным нажатием кнопки включения. (отсчет времени начнет с начала)

Boost +20% - максимальная частота будет установлена 60 Гц (Внимание, двигатель должен иметь соответствующие характеристики)

1but/3but – выбор количества подключенных кнопок. Значение перемычек см. информацию на плате.